| Данные по водопотреблению п.Дружный |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 13 |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2020г. | Расчетный срок 2030 г. |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел. | 1118 | 230 | 257,14 | 1201 | 250 | 300,25 | 1288 | 250 | 322,00 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 162 | 230 | 37,26 | 162 | 250 | 40,5 | 162 | 250 | 40,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 294,40 |  |  | 340,75 |  |  | 362,50 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  |  |  |  | 34,08 |  |  | 36,25 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  |  |  |  | 93,71 |  |  | 99,69 |
| 5 | Полив зеленых насаждений | л/чел | 1280 | 50 | 64,00 | 1363 | 50 | 68,15 | 1450 | 50 | 72,50 |
|  | Всего: |  |  |  | 358,40 |  |  | 536,69 |  |  | 570,94 |

| Данные по водопотреблению х.Долгогусевский |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 14 |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2020г. | Расчетный срок 2030 г. |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел. | 1411 | 230 | 324,53 | 1430 | 250 | 357,50 | 1458 | 250 | 364,50 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 122 | 230 | 28,06 | 122 | 250 | 30,50 | 122 | 250 | 30,50 |
|  | Итого: |  |  |  | 352,59 |  |  | 388,00 |  |  | 395,00 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  |  |  |  | 38,80 |  |  | 39,50 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  |  |  |  | 106,70 |  |  | 108,62 |
| 5 | Полив зеленых насаждений | л/чел | 1533 | 50 | 76,65 | 1552 | 50 | 77,60 | 1580 | 50 | 79,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 429,24 |  |  | 611,10 |  |  | 622,12 |

| Данные по водопотреблению х.Лукашов |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 15 |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2020г. | Расчетный срок 2030 г. |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел. | 25 | 230 | 5,75 | 25 | 250 | 6,25 | 25 | 250 | 6,25 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,75 |  |  | 6,25 |  |  | 6,25 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  | 0,62 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  |  |  |  | 1,72 |  |  | 1,72 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | л/чел | 25 | 50 | 1,25 | 25 | 50 | 1,25 | 25 | 50 | 1,25 |
|  | Всего: |  |  |  | 7,00 |  |  | 9,84 |  |  | 9,84 |

| Данные по водопотреблению п.Мирный |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 16 |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2020г. | Расчетный срок 2030 г. |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел. | 669 | 230 | 153,87 | 715 | 250 | 178,75 | 768 | 250 | 192,00 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 132 | 230 | 30,36 | 132 | 250 | 33,00 | 132 | 250 | 33,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 184,23 |  |  | 211,75 |  |  | 225,00 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  |  |  |  | 21,17 |  |  | 22,50 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  |  |  |  | 58,22 |  |  | 61,87 |
| 5 | Полив зеленых насаждений | л/чел | 801 | 50 | 40,05 | 847 | 50 | 42,35 | 900 | 50 | 45,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 224,28 |  |  | 333,49 |  |  | 354,37 |