О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

приложение к программе  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Дружненское  сельское поселение Белореченского района

Краснодарского края на период 20 лет   (до 2032 года)

с выделением первой очереди строительства-10 лет                                     с 2013г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года

Электроснабжение

Том 4

Оглавление

Оглавление	2

I Введение.	3

II. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение).	4

III.	Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.	7

3.1.	Описание организационной структуры.	7

3.2.	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения.	8

3.3.	Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей.	13

3.4.	Надежность работы системы электроснабжения	15

3.5.	Качество поставляемого ресурса	17

3.6.	Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду.	19

IV.	Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации.	20

4.1.	Анализ состояния энерго-ресурсосбережения	20

4.2.	Анализ состояния и проблем в реализации энергоресурса, учета и сбора информации	20

V.	Перспективная схема электроснабжения поселения.	22

5.1	Общие данные.	22

5.2	Перспективные нагрузки, предложения по модернизации реконструкции и новому строительству электросетевого комплекса поселения.	24

# I Введение.

Раздел «Электроснабжение» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Дружненского сельского  поселения Белореченского района выполнен на основании технического задания и исходных данных выданных заказчиком, генерального плана развития муниципального образования, генеральной схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2012-2016 года, инвестиционных программ энергоснабжающей организации:   ОАО «Кубаньэнерго» 
на 2011-2015гг., в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года 
№ 204.

В разделе проведен анализ существующего состояния отрасли, в том числе:

-технического состояния существующих объектов электроснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы);

-балансов мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей);

-доли поставки ресурса по приборам учета и состояния установки приборов учета и потребителей;

-надежности работы системы;

-качество поставляемого ресурса;

-ресурсных возможностей отрасли, наличия и потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы с учетом перспективной численности населения муниципального образования, территориального развития населенных пунктов муниципального образования и инвестиционных проектов региона;

-даны предложения по реконструкции и модернизации электросетевого комплекса с учетом перспективного развития Дружненского сельского поселения, а также определен необходимый объем финансирования.

# II. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение).

Примерные объемы жилищного строительства

и средней обеспеченности жилыми помещениями на одного человека

на расчетные периоды

табл.1

| № | Наименование населённого пункта | Прирост населения, чел. | Количество семей, подлежащих расселению | Потребность в жилых территориях, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | поселок Дружный | 170 | 57 |  |
| 2 | хутор Долгогусевский | 47 | 16 |  |
| 3 | хутор Лукашов | 0 | 0 |  |
| 4 | поселок Мирный | 99 | 33 |  |
|  | ИТОГО | 316 | 105 |  |

Существующая и проектная численность населения на 2019-2030г.г. по населенным пунктам

Табл.2

| Наименование | население, чел | Первая очередь строительства 2020 год |  |  | Расчетный срок 2030 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население, чел | динамика численности населения |  | население, чел | динамика численности населения |  |
|  | 2009 г. |  | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |  | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| поселок Дружный | 1280 | 1363 | 83 | 6,5 | 1450 | 170 | 13,3 |
| хутор Долгогусевский | 1533 | 1552 | 19 | 1,2 | 1580 | 47 | 3,1 |
| хутор Лукашов | 25 | 25 | 0 | 0,0 | 25 | 0 | 0,0 |
| поселок Мирный | 801 | 847 | 46 | 5,7 | 900 | 99 | 12,4 |
| Итого по поселению | 3639 | 3787 | 148 | 4,1 | 3955 | 316 | 8,7 |

Генеральным планом Дружненского сельского поселения Белореченского района на расчетный период  в два этапа: до 2020 года и 2030 года предусматривается строительство следующих потребителей электроснабжения:

Табл.3

| № п.п. | Наименование | Ед. измер. |  | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | расчетная обеспеч. | 131 |
|  |  |  | сохран. обеспеч. | 60 |
|  |  |  | дефицит (резерв) обеспеч. | 71 |
| 2 | Средние общеобразовательные школы | мест | расчетная обеспеч. | 604 |
|  |  |  | сохран. обеспеч. | 300 |
|  |  |  | дефицит (резерв) обеспеч. | 304 |
| 3 | Специализированные внешкольные учреждения (музыкальные, художественные, детского творчества и др.) | мест | расчетная обеспеч. | 60 |
|  |  |  | сохран. обеспеч. | 0 |
|  |  |  | дефицит (резерв) обеспеч. | 60 |
| 4 | Больничные учреждения, | коек | расчетная обеспеч. | 53 |
|  |  |  | сохран. обеспеч. | 0 |
|  |  |  | дефицит (резерв) обеспеч. | 53 |
| 5 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | коек | расчетная обеспеч. | 71 |
|  |  |  | сохран. обеспеч. | 0 |
|  |  |  | дефицит (резерв) обеспеч. | 71 |
| 6 | Фельдширские или фельдшерско-акушерские пункты | объект | расчетная обеспеч. | 3 |
|  |  |  | сохран. обеспеч. | 3 |
|  |  |  | дефицит (резерв) обеспеч. | 0 |
| 7 | Спортивные залы общего пользования | кв.м. пола | расчетная обеспеч. | 633 |
|  |  |  | сохран. обеспеч. | 0 |
|  |  |  | дефицит (резерв) обеспеч. | 633 |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | расчетная обеспеч. | 7714 |
|  |  |  | сохран. обеспеч. | 2096 |
|  |  |  | дефицит (резерв) обеспеч. | 5618 |
| 9 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | расчетная обеспеч. | 316 |
|  |  |  | сохран. обеспеч. | 265 |
|  |  |  | дефицит (резерв) обеспеч. | 51 |
| 10 | Библиотеки | учреждение культуры | расчетная обеспеч. | 3 |
|  |  |  | сохран. обеспеч. | 2 |
|  |  |  | дефицит (резерв) обеспеч. | 1 |
| 11 | Предприятия розничной торговли | кв.м. торговой площади | расчетная обеспеч. | 1188 |
|  |  |  | сохран. обеспеч. | 398 |
|  |  |  | дефицит (резерв) обеспеч. | 790 |
| 12 | Предприятия общественного питания | посадочное место | расчетная обеспеч. | 158 |
|  |  |  | сохран. обеспеч. | 100 |
|  |  |  | дефицит (резерв) обеспеч. | 58 |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | расчетная обеспеч. | 27 |
|  |  |  | сохран. обеспеч. | 0 |
|  |  |  | дефицит (резерв) обеспеч. | 27 |
| 14 | Предприятия по стирке белья | кг белья в смену | расчетная обеспеч. | 238 |
|  |  |  | сохран. обеспеч. | 0 |
|  |  |  | дефицит (резерв) обеспеч. | 238 |
| 15 | Предприятия по химчистке | кг вещей в смену | расчетная обеспеч. | 9 |
|  |  |  | сохран. обеспеч. | 0 |
|  |  |  | дефицит (резерв) обеспеч. | 9 |
| 16 | Банно-оздоровительные комплексы | место | расчетная обеспеч. | 27 |
|  |  |  | сохран. обеспеч. | 0 |
|  |  |  | дефицит (резерв) обеспеч. | 27 |
| 17 | Гостиницы | место | расчетная обеспеч. | 23 |
|  |  |  | сохран. обеспеч. | 0 |
|  |  |  | дефицит (резерв) обеспеч. | 23 |
| 18 | Кладбище традиционного захоронения | га | расчетная обеспеч. | 0,9 |
|  |  |  | сохран. обеспеч. | 0 |
|  |  |  | дефицит (резерв) обеспеч. | 0,9 |
| 19 | Отделение банков | операцион-ная касса | расчетная обеспеч. | 2 |
|  |  |  | сохран. обеспеч. | 0 |
|  |  |  | дефицит (резерв) обеспеч. | 2 |

# Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

  - Описание организационной структуры.

В состав Муниципального образования Дружненское сельское поселение входят: поселок Дружный, хутор Долгогусевский ,хутор Лукашов, поселок Мирный

Ресурсоснабжающими  организациями Муниципального образования Дружненское  сельское  поселение являются

Таблица 4

| Наименование организации | Виды деятельности (производство / транспортировка) |  |
| --- | --- | --- |
| Белореченские РРЭС Адыгейских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» |  | транспортировка |

## Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение Муниципального образования Дружненское сельское поселение осуществляется в основном от от подстанции: ПС 35/10 «Майская» и с заходом фидера Пш 105 от ПС 35/10 «Пшехская». Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 5.

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребиели (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10 «Майская» ПС 35/10 «Пшехская» 35/10 кВ | Т-3х2500 кВА Т-2 4000 кВА | х. Долгогусев, п. Верхневеденеевский Первомайский Проточный, Карьер «Долгогусевский» быт, пром п. Дружный | 1986 1980 | х. Долгогусев Адыгейские Электрические Сети |

Характеристики существующих трансформаторных подстанций муниципального образования представлены в таблице 6.

Табл.6

| Наименование | Мощность кВА | Энергопотребители | Техн.состояние (год стр-ва) (износ оборудования) | Макс. эл.нагр., необходимость реконстр. или нового стр-ва | Место расположения и ведомственная принадлежность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП Пш105-322 | 25 | с/х | 1978 | 85 | п.Дружный, ОАО «Кубаньэнерго» |
| ЗТП Пш105-324 | 250 | смешанный | 1955 | 85 | п.Дружный, Советская,15, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП Пш105-328 | 63 | с/х | 1976 | 85 | п.Мирный, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП Пш105-331 | 63 | ч/с | 1970 | 85 | х.Лукашов. Лукашова,23, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП Пш105-425 | 100 | ч/с | 1976 | 85 | п.Дружный, Советская,22, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП Пш105-432 | 100 | смешанный | 1973 | 85 | п.Дружный, Лесная,28, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП М5-335 | 100 | ч/с | 1983 | 85 | х.Долгогусев, Интернационалистов,30, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП М5-338 | 63 | ч/с | потребительская | 95 | п.Верхневеденеевский, РайПО |
| КТП М5-386 | 100 | промышленный | 1984 | 95 | х.Долгогусев, Интернационалистов,32А, ОАО «Кубаньэнерго» |
| СКТП М5-403 | 100 | ч/с | потребительская | 95 | х.Долгогусев, ООО «Гранит» |
| КТП М7-196 | 63 | ч/с | 1981 | 95 | х.Долгогусев, Голенева,275, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП М7-197 | 63 | ч/с | 1982 | 85 | х.Долгогусев, Голенева,177, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП М7-198 | 160 | смешанный | 1990 | 85 | х.Долгогусев, Голенева,103, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП М7-330 | 63 | с/х | 1985 | 85 | х.Долгогусев, ОАО «Кубаньэнерго» |
| СКТП М7-333 | 160 | смешанный | 1985 | 85 | х.Долгогусев, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП М7-334 | 63 | ч/с | 1990 | 85 | х.Долгогусев, ОАО «Кубаньэнерго» |
| ЗТП М7-336 | 2х250 | с/х | 1987 | 85 | х.Долгогусев, МТФ, ОАО «Кубаньэнерго» |
| КТП М7-384 | 63 | ч/с | 1979 | 85 | х.Долгогусев, ОАО «Кубаньэнерго» |
| СКТП М7-387 | 250 | смешанный | 1983 | 85 | х.Долгогусев, ОАО «Кубаньэнерго» |
| СКТП М7-717 | 400 | смешанный | потребительская | 95 | х.Долгогусев, ООО «Гранит» |

Суммарная установленная мощность подстанций составляет 7,5 МВА.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 1 кВ.

В Дружненском сельском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 20 КТП, ЗТП, ГКТП, в которых установлено 21 трансформатор. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 2,5 МВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет – 21 шт. (100%), в том числе 20 шт. (95,2%) более 25 лет.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 85 %.

Распределение, передача электроэнергии потребителям Дружненского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Белореченскими РРЭС Адыгейских электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10 кВ.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 75,11 км:

-	Воздушные линии ВЛ-10 кВ - 45,16 км, из них 17,16 км требует замены, что составляет 38,0%;

-	Воздушные линии ВЛ-0,4 кВ - 29,95 км, из них 29,95 км требует замены, что составляет 100%;

Характеристики существующих электросетей сельского поселения приведены в таблице 7.

| Рабочее напряжение | Марка провода/кабеля | Протяженность сетей (в км.) |  | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | требующие замены |  |
| Вл-10 кВ Пш105 | А50 | 32,16 | 10,16 | АдЭС |
| Вл-10 кВ М7 | А50 | 9,88 | 5,88 | АдЭС |
| Вл-10 кВ М5 | А50 | 3,12 | 1,12 | АдЭС |
| Вл-0,4 кВ от ТП Пш105-324 | А 25,35 | 3,68 | 3,68 | АдЭС |
| Вл-0,4 кВ от ТП Пш105-328 | А35 | 0,46 | 0,46 | АдЭС |
| Вл-0,4 кВ от ТП Пш105-331 | А16 | 0,88 | 0,88 | АдЭС |
| Вл-0,4 кВ от ТП Пш105-425 | А25 | 2,77 | 2,77 | АдЭС |
| Вл-0,4 кВ от ТП Пш105-432 | А16,25 | 2,88 | 2,88 | АдЭС |
| Вл-0,4 кВ от ТП М5-335 | А25 | 2,32 | 2,32 | АдЭС |
| Вл-0,4 кВ от ТП М5-386 | А25 | 3,04 | 3,04 | АдЭС |
| Вл-0,4 кВ от ТП М7-196 | А25 | 1,19 | 1,19 | АдЭС |
| Вл-0,4 кВ от ТП М7-197 | А25 | 1,71 | 1,71 | АдЭС |
| Вл-0,4 кВ от ТП М7-198 | А16,25 | 2,45 | 2,45 | АдЭС |
| Вл-0,4 кВ от ТП М7-330 | А25 | 1,032 | 1,032 | АдЭС |
| Вл-0,4 кВ от ТП М7-333 | А35,50 | 1,8 | 1,8 | АдЭС |
| Вл-0,4 кВ от ТП М7-334 | Ас16 | 3,25 | 3,25 | АдЭС |
| Вл-0,4 кВ от ТП М7-336 | А35 | 0,94 | 0,94 | АдЭС |
| Вл-0,4 кВ от ТП М7-384 | А25 | 0,99 | 0,99 | АдЭС |
| Вл-0,4 кВ от ТП М7-387 | А16,25 | 0,56 | 0,56 | АдЭС |

Основные характеристики системы электроснабжения муниципального образования Дружненского сельского  поселения приведены в таблице 8.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 2 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | 0 |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 25 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 7,5 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 4,99 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 26 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 4,99 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  |  |
|  | электрической мощности | МВт | 0,000 |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | 0 |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 24 |
| 10. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 93,92 |
| 10.1 | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км |  |
| 10.2 | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км |  |
| 10.3. | введенных до 1989 г. | км | 93,92 |
| 11 | Количество опор |  | 2407 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 11.1 | деревянные |  | 7 |
| 11.2 | железобетонные |  | 2400 |
| 11.3 | металлические |  |  |

## Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей.

Потребителями электрической энергии в Дружненском сельском поселении являются сельхоз потребители  и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации. Структура электрических нагрузок  по категориям потребителей представленна в таблице №9

Таблица 9

| Наименование н/п | Расчетная численность населения, тыс. чел | Категорийность электрических нагрузок, кВт |  |  |  | Всего кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кат. | II кат. |  | III кат. |  |
| ТП Пш105-324 | 153 |  |  |  | 290,7 |  |
| ТП Пш105-328 | к/х |  |  |  | 25 |  |
| ТП Пш105-331 | 12 |  |  |  | 22,8 |  |
| ТП Пш105-425 | 84 |  |  |  | 159,6 |  |
| ТП Пш105-432 | 73 |  |  |  | 138,7 |  |
| ТП М5-335 | 68 |  |  |  | 129,2 |  |
| ТП М5-386 | 82 |  |  |  | 155,8 |  |
| ТП М7-196 | 51 |  |  |  | 96,9 |  |
| ТП М7-197 | 2 |  |  |  | 3,8 |  |
| ТП М7-198 | 31 |  |  |  | 58,9 |  |
| ТП М7-330 | 30 |  |  |  | 57 |  |
| ТП М7-333 | 37 |  |  |  | 70,3 |  |
| ТП М7-334 | 220 |  |  |  | 418 |  |
| ТП М7-336 | ферм |  |  |  | 25 |  |
| ТП М7-384 | 16 |  |  |  | 30,4 |  |
| ТП М7-387 | 44 |  |  |  | 83,6 |  |

Баланс электроэнергии (мощности), структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей по Дружненскому сельскому поселению приведены в таблице 10.

| № п/п | Группа потребителей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем полезного отпуска электроэнергии, тыс. кВт∙ч | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % | СН-1 (35кВ) | СН-2 (20-1кВ) | НН |  |
|  |  | всего | ВН | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дружненское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечным потребителям, в т.ч.: |  | 4398853 | 0 | 0 | 209133 | 4189720 |  |
| Население |  |  |  |  |  | 3342282 |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  | 209133 | 847438 |  |

Производственные показатели Белореченского РЭС приведены в таблице 11. Наименование показателей; Факт 2009г.; Факт 2010г.; Факт 2011г.. Получено электроэнергии, тыс. кВт∙ч; 101581,71; 113178,83; 129225,61. Технологические потери в сетях, тыс. кВт∙ч; 23250,587; 26259,471; 28528,891. Технологические потери в сетях, в %; 22,89; 23,20; 22,08. Собственные нужды, тыс. кВт∙ч; 375,941; 393,714; 432,58. Собственные нужды, в %; 0,37; 0,35; 0,33. Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт∙ч; 77955,182; 86525,649; 100264,14. в т.ч.. Населению, тыс. кВт∙ч; 28975,967; 31230,022; 34750,845. Бюджетным потребителям, тыс. кВт∙ч; 0; 0; 0. Прочим потребителям, тыс. кВт∙ч; 48979,215; 55295,627; 65513,296. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями промышленности и сферы обслуживания –50.5 % от общего потребления. Население СП потребляет 28,3,1 %. Технологические потери электроэнергии в 2010 году составили: в Белореченских РРЭС Адыгейских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» - 23,20%.

## Надежность работы системы электроснабжения

Энергосистема Кубани осуществляет централизованное электроснабжение потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Собственными источниками генерации покрывается 28% потребления энергосистемы, остальной объем (72%) обеспечивается за счет перетоков от ЕЭС РФ по ВЛ-110-220-330-500 кВ.

Фактическое электропотребление Кубанской энергосистемы в 2010 году достигло 20682 млн. кВт∙ч. Среднегодовой рост электропотребления составил около 4,23%.

Среднегодовой рост максимума нагрузки составил 3,72%.

Существенно меняется динамика роста потребления. Имеет место стабильно высокий темп роста нагрузки.

Рост потребления по энергосистеме объясняется интенсивным притоком инвестиций в экономику края. В целом по энергосистеме поступили заявки на технологическое присоединение общим объемом свыше 3 ГВт.

Установленная мощность электростанций, действующих на территории энергосистемы Кубани на 1 января 2011 года составила 1355 МВт, в том числе ГЭС - 86,3 МВт, Блокстанции – 303,73 МВт, ТЭС – 965 МВт.

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Дружненского сельского поселения.

Но при увеличении нагрузок Дружненского сельского поселения существующие сети 10-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 10-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 10-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 10-0,4 кВ.

Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей муниципального образования, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций;

Схема построения распределительных сетей и 10 кВ ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-	двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой;

Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 10-0,4 кВ, коммутационных аппаратов 10-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

За 2010 год на объектах электроэнергетики Дружненского сельского поселения возникло и устранено 5 аварий.

Показатели надежности системы электроснабжения по Белореченскому РРЭС приведены в таблице 12.

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| 1 | Количество аварий и повреждений | единиц аварий на 1 км сетей в год | 0,072 | 0,082 | 0,085 |
| 2 | Износ основных средств производственного назначения | % | 78 | 79,5 | 81 |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) | % | 0,001 | 0,0005 | 0,0012 |
| 4 | Уровень потерь в сети | % | 23,03 | 23,55 | 22,41 |
| 5 | Численность производственного персонала на 1 тыс. проживающих в районе | чел. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: 
ОАО «Кубаньэнерго» осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «Кубаньэнерго» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

## Качество поставляемого ресурса

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

-	Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

-	Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

-	Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78).

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

-	Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029).

-	Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338).

-	Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376).

-	Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576).

-	Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147).

-	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые стандартом:

-	номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220 В, в трехфазных сетях - 380 В;

-	допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10 % от номинального напряжения электрической сети;

-	допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

-	электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

-	установившееся отклонение напряжения;

-	несимметрия напряжений;

-	отклонение частоты;

-	длительность провала напряжения;

-	диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «Кубаньэнерго» и потребителем и между ОАО «НЭСК-Электросеть» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

-	предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ООО «ТехноЭнергоСтандарт» на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, п.п. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов № СЭЭПв/001/НЭ/0/9-4 от 04.08.2009 г. инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ООО «ТехноЭнергоСтандарт».

## Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду.

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

-переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-35 кВ;

-шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

-потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

-повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПин и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в Дружненском сельском  поселении проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

-утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

# Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации.

## Анализ состояния энерго-ресурсосбережения

- При увеличении нагрузок сельского поселения существующие сети 10-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных линий 10-0,4 кВ.

- Коммутационные аппараты 10-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

- Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.), что приводит к повышенным потерям напряжения в электросетях.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обрыва воздушных линий электропередач и перерывам в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Для снижения потерь в сетях 10-0,4 кВ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

- Перевод сетей 6 кВ на более высокое напряжение – 10кВ;

- Увеличение пропускной способности сетей 10 – 0,4кВ;

- Снижение протяженностей сетей 10 – 0,4кВ путем их разукрупнения, модернизации и строительства новых трансформаторных подстанций и питающих центров;

- Снижение реактивных нагрузок в сетях 10-0,4кВ путем установки компенсирующих устройств: для промышленных и производственных потребителей – непосредственно у потребителя электроэнергии, для потребителей коммунально-бытового характера нагрузки – на шинах 0,4кВ распределительного устройства трансформаторной подстанции;

- Своевременное выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту, а также реконструкции электросетевого комплекса.

## Анализ состояния и проблем в реализации энергоресурса, учета и сбора информации

Поставка электроэнергии потребителям Дружненского сельского поселения осуществляется на 100 % по приборам учета.

Динамика потребления услуги электроснабжения по приборам учета приведена в таблице 13.

| Потребители в целом | Годовой объем потребления, кВт∙ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | факт 2009г. | факт 2010г. | факт 2011г. |
| Население, всего: | 28975967 | 31230022 | 34750845 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 28975967 | 31230022 | 34750845 |
| без приборов учета |  |  |  |
| Электроснабжение мест общего пользования, всего: | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |
| Бюджетные предприятия, всего: | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 0 | 0 | 0 |
| без приборов учета |  |  |  |
| Прочие организации, всего: | 48979215 | 55295627 | 65080716 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 48979215 | 55295627 | 65080716 |
| без приборов учета |  |  |  |
| Всего: | 5574640 | 6187521 | 7139039 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 5574640 | 6187521 | 7139039 |
| без приборов учета |  |  |  |
| Дружненское сельское поселение |  |  |  |
| Всего: | 2609878 | 2896811 | 3342282 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 2609878 | 2896811 | 3342282 |
| без приборов учета |  |  |  |

Таблица 15

Для снижения коммерческих потерь рекомендуется замена устаревших приборов учета, на современные с организацией автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. Для контроля технологических потерь в сетях 0,4кВ в трансформаторных подстанциях в РУ 0,4кВ также должны быть установлены приборы учета, а система АСКУЭ должна автоматически, в заданное время, снимать показания со всех приборов учета, вычислять небаланс, формировать платёжные документы и извещения для потребителей.

# Перспективная схема электроснабжения поселения.

## Общие данные.

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Основными показателями, определяющими необходимость реконструкции существующих и строительства новых сетей напряжением 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4кВ являются:

- Высокая степень износа электрических сетей и оборудования, обусловленная превышением установленного срока эксплуатации;

- Прирост существующих нагрузок на расчетный срок, обусловленный улучшением качества жизни населения;

- Прирост нагрузок за счет прироста населения;

- Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий и строительства новых объектов СП.

Наименование нагрузки Дружненское  СП

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Требуется запроектировать | Расчетная нагрузка кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 71 | 28,4 |
| 3 | Школьные учреждения | учащиеся | 304 | 139.8 |
| 4 | Внешкольные учреждения | учащиеся | 60 | 27.6 |
| 5 | Больничные учреждения | коек | 53 | 116,6 |
| 6 | Амбулаторно поликлинические учреждения | посещений в смену | 71 | 156.2 |
| 7 | Спортивные залы общего пользования | кв.м. пола | 633,0 | 7,81 |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 7714,0 | 38,6 |
| 9 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 51 | 20,4 |
| 10 | Библиотеки | учреждение культуры | 1 | 5,0 |
| 11 | Предприятия розничной торговли | кв.м. торговой площади | 790.0 | 138,3 |
| 12 | Предприятия общественного питания | место | 58 | 172,8 |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 27 | 22,5 |
| 14 | Предприятия по стирке | кг белья в смену | 238 | 35,25 |
| 15 | Предприятия по химчистке | кг вещей в смену | 938.0ольные 00000000000000000000000000000000000000000000000 | 1,35 |
| 16 | Банно-оздоровительные комплексы | место | 27 | 76,0 |
| 17 | Гостиницы | место | 23 | 5,52 |
| 18 | Жилищное строительство | домов | 105 | 157,5 |
|  | ИТОГО с учетом коэффициента совмещения |  |  | 750,1 |

Таблица 14

| Ожидаемое (расчетное) потребление энергоресурса поселением по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество жителей на текущую дату, тыс. человек |  |  | 3,639 |  |  |
| Расчетное количество жителей по состоянию на 2032 год, тыс. человек |  |  | 3,955 |  |  |
| № п/п | Расчетный период | Расчетная численность населения на расчетный срок, тыс. человек | Категория поселения | Удельный расход электроэнергии кВт*ч/чел в год | Расчетное потребление электроэнергии на расчетный срок, млн. кВт*ч в год |
| 1 | 2014 | 3,656 | малое | 2170 | 7,932720526 |
| 2 | 2015 | 3,672 | малое | 2170 | 7,968811053 |
| 3 | 2016 | 3,689 | малое | 2170 | 8,004901579 |
| 4 | 2017 | 3,706 | малое | 2170 | 8,040992105 |
| 5 | 2018 | 3,722 | малое | 2170 | 8,077082632 |
| 6 | 2019 | 3,739 | малое | 2170 | 8,113173158 |
| 7 | 2020 | 3,755 | малое | 2170 | 8,149263684 |
| 8 | 2021 | 3,772 | малое | 2170 | 8,185354211 |
| 9 | 2022 | 3,789 | малое | 2170 | 8,221444737 |
| 10 | 2023 | 3,805 | малое | 2170 | 8,257535263 |
| 11 | 2024 | 3,822 | малое | 2170 | 8,293625789 |
| 12 | 2025 | 3,839 | малое | 2170 | 8,329716316 |
| 13 | 2026 | 3,855 | малое | 2170 | 8,365806842 |
| 14 | 2027 | 3,872 | малое | 2170 | 8,401897368 |
| 15 | 2028 | 3,888 | малое | 2170 | 8,437987895 |
| 16 | 2029 | 3,905 | малое | 2170 | 8,474078421 |
| 17 | 2030 | 3,922 | малое | 2170 | 8,510168947 |
| 18 | 2031 | 3,938 | малое | 2170 | 8,546259474 |
| 19 | 2032 | 3,955 | малое | 2170 | 8,58235 |

## Перспективные нагрузки, предложения по модернизации реконструкции и новому строительству электросетевого комплекса поселения.

.

Численность населения в поселении возрастет  до  3955 чел.

Для населенных пунктов сельского поселения в данном разделе произведен расчет электрических нагрузок по РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», определено количество и предварительное расположение трансформторных подстанций 10/0,4кВ.

В Дружненском сельском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 20 КТП, ЗТП, ГКТП, в которых установлено 21 трансформатор. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 2,5 МВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет – 21 шт. (100%), в том числе 20 шт. (95,2%) более 25 лет.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 85 %.

В связи с большой степенью изношенности рекомендуется произвести замену КТП с заменой трансформатора на более новые КТП с увеличением мощности трансформаторов, а также строительство новых КТП первой и второй очереди строительства.

Перечень трансформаторных подстанций, подлежащих реконструкции и вновь устанавливаемых трансформаторных подстанций приведены в табл. 15.

| Наименование | Мощность ТП/КТП до реконструкции, строительства, кВА | Мощность ТП/КТП после реконструкции, строительства | I очередь строительства) | IIочередь строительства | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП Пш105-323 | 25 | 63 |  | + | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| ЗТП Пш105-324 | 250 | 400 | + |  | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| КТП Пш105-328 | 63 | 100 | + |  | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| КТП Пш105-331 | 63 | 160 | + |  | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| КТП Пш105-425 | 100 | 250 | + |  | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| КТП Пш105-432 | 100 | 250 | + |  | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| КТП М5-335 | 100 | 160 |  | + | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| КТП М5-386 | 100 | 160 |  | + | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| КТП М7-196 | 63 | 100 |  | + | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| КТП М7-197 | 63 | 100 |  | + | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| КТП М7-198 | 160 | 250 | + |  | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| КТП М7-330 | 63 | 100 |  | + | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| СКТП М7-333 | 160 | 160 | + |  | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| КТП М7-334 | 63 | 100 | + |  | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| ЗТП М7-336 | 2х250 | 2х250 | + |  | Руконструкция РУ 10 кВ и 0,4 кВ с заменой оборудования |
| КТП М7-384 | 63 | 100 | + |  | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| СКТП М7-387 | 250 | 400 | + |  | Замена КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |
| ТП-1х160 | 160 |  | 3 | 1 |  |
| ТП 1х100 | 100 |  | 1 | - |  |

А также необходимо реконструировать и построить :

Таблица 17

| Рабочее напряжение | Требующие замены | Протяженность сетей (в км.) |  | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь строительства | IIочередь строительства |  |
| ВЛ-10 кВ | 17,2 км | СИП-3(1х95) – 12,0 | СИП-3(1х95) – 5,2 |  |
| ВЛ-0,4 кВ | 29,9 | СИП-2-3х50+1х54,6-19,9 км | СИП-2-3х50+1х54,6-10,0 |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ | 1,8 км | 1,3 | 0,5км |  |
| ВЛ-0,4 кВ | 10,0 км | 8,0 | 2,0 км |  |

Сечения и длину заменяемых  и проектируемых линий , уточнить при составлении инвест программ по реконструкции и новому строительству.